Раздел V Трехфазные цепи

Тема 5.1 Способы соединения фаз трехфазных генераторов и приемников электрической энергии

Практическая работа  14

«Расчет трехфазной электрической цепи в аварийных режимах»

Цель:

- закрепить знания по изученной теме «Способы соединения фаз трехфазных генераторов и приемников электрической энергии»;

- научить рассчитывать трехфазные  электрические в аварийных режимах работы.

Краткие теоретические сведения:

Для соединения трехфазной цепи в звезду возможны следующие аварийные режимы работы:

1) обрыв фазы;

2) обрыв нулевого провода;

3) короткое замыкание фазы при обрыве нуля.

4) обрыв фазы и нуля.

На рисунке 12.1 представлена схема трехфазной цепи  при соединении фаз приемника звездой без нулевого провода (трехпроводная цепь) и коротком замыкании фазы А.

Аʼ

Вʼ

Сʼ

ZA

ZC

ZB

Рисунок 12.1 - Схема трехфазной цепи  при соединении фаз приемника звездой без нулевого провода (трехпроводная цепь) и коротком замыкании фазы А.

Расчет трехфазных цепей при коротком замыкании одной фазы в симметричной трехпроводной трехфазной цепи (отсутствует нулевой провод).

Порядок расчета:

А) Записать фазные напряжения источника  в комплексной форме.  Начальную фазу UА примем равной 90°.

Б) Определяются комплексные сопротивления фаз приемника .

Полное сопротивление фазы А при коротком замыкании  равно нулю.

В) Определяются комплексные проводимость фаз   .

;

Проводимость фазы А при коротком замыкании равна бесконечности.

Г) Короткое замыкание одной фазы является несимметричным режимом работы трёхфазной цепи. При отсутствии нулевого провода возникает смещение нейтрали. Разделим числитель и знаменатель выражения для определения  на .

Второе и третье слагаемые при делении на бесконечно большое число раны 0.  В итоге смещение нейтрали

Д)  Напряжение на фазах потребителя будут разные и  не будут равны напряжению не фазах источника и определяются по формулам (5.18).

В результате расчета вы увидите что:

Вывод: напряжение на фазе А равно 0, а напряжение на двух других фазах стало равным линейному напряжению, т.е. увеличилось в √3 раз.

С) Токи в фазах определяются по закону Ома

Ток в фазе А выразим из уравнения, составленного по первому закону Кирхгофа.

Задание:

1. Определить фазные токи при коротком замыкании одной фаза (согласно варианту). Построить векторную диаграмму.

Ход работы:

1. Начертить схему в соответствие с вариантом (таблица 12.1). Схема аналогична схеме на рисунке 12.1, только в фазах начертить резисторы, катушки и конденсаторы в фазах, которые заданы в таблице 12.1.

2. Определить фазные напряжения и  фазные токи  (порядок расчета в кратких теоретических сведениях).

3. Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений (на дополнительную оценку).

4. Сделать выводы об изменении фазных напряжений и токов.

Таблица 12.1 – Варианты заданий к практической работе №1

| Номер вар. | Сопротивления фазы А |  |  | Сопротивления фазы Б |  |  | Сопротивления фазы С |  |  | Напряжение Uл,В F=50Гц | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RА, Ом | СА, мкФ | LА, мГн | RB , Ом | СB , мкФ | LB, мГн | RC, Ом | СC , мкФ | LC, мГн |  |  |
| 1 | - | 600 | - | 10 | - | - | 25 | - | 20 | 220 | К.з. фазы В |
| 2 | 20 | - | - | 5 | 600 | - | - | - | 20 | 127 | К.з. фазы В |
| 3 | - | - | 25 | 10 | - | - | 15 | 600 | - | 380 | К.з. фазы В |
| 4 | 20 | 800 | - | 10 | - | - | - | - | 15 | 660 | К.з. фазы В |
| 5 | 10 | - | 20 | 8 | 800 | - | - | - | 22 | 220 | К.з. фазы В |
| 6 | 13 | - | - | - | - | 25 | 22 | 800 | - | 127 | К.з. фазы В |
| 7 | 12 | 400 | - | - | - | 15 | 4 | - | - | 380 | К.з. фазы В |
| 8 | 6 | - | - | 8 | 400 | - | - | - | 18 | 660 | К.з. фазы С |
| 9 | - | - | 25 | 6 | - | - | 18 | 400 | - | 220 | К.з. фазы С |
| 10 | - | 350 | - | 9 | - | - | 15 | - | 18 | 127 | К.з. фазы С |
| 11 | 22 |  | 25 | 11 | 350 |  | - |  | 19 | 380 | К.з. фазы С |
| 12 | 4 | 300 | - | 18 |  | 18 | - | 350 | - | 660 | К.з. фазы С |
| 13 | 5 | 250 | - | 12 | - | - | - | 350 |  | 220 | К.з. фазы С |
| 14 | 23 |  | 22 | 14 | 250 |  | - |  | 16 | 127 | К.з. фазы С |
| 15 | 10 | - | - | - | 600 | - | 12 | 250 | - | 380 | К.з. фазы С |
| 16 | 10 | - | - | - | 600 | - | 25 | - | 20 | 220 | К.з. фазы С |
| 17 | 5 | 600 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 127 | К.з. фазы С |
| 18 | 10 | - | - | - | - | 25 | 15 | 600 | - | 380 | К.з. фазы С |
| 19 | 10 | - | - | 20 | 800 | - | - | - | 15 | 660 | К.з. фазы С |
| 20 | 8 | 800 | - | 10 | - | 20 | - | - | 22 | 220 | К.з. фазы С |
| 21 | - | - | 25 | 13 | - | - | 22 | 800 | - | 127 | К.з. фазы С |
| 22 | - | - | 15 | 12 | 400 | - | 4 | - | - | 380 | К.з. фазы С |
| 23 | 8 | 400 | - | 6 | - | - | - | - | 18 | 660 | К.з. фазы С |
| 24 | 6 | - | - | - | - | 25 | 18 | 400 | - | 220 | К.з. фазы В |
|  | 9 | - | - | - | 350 | - | 15 | - | 18 | 127 | К.з. фазы В |
|  | 11 | 350 |  | 22 |  | 25 | - |  | 19 | 380 | К.з. фазы В |
|  | 18 |  | 18 | 4 | 300 | - | - | 350 | - | 660 | К.з. фазы В |
|  | 12 | - | - | 5 | 250 | - | - | 350 |  | 220 | К.з. фазы В |
|  | 14 | 250 |  | 23 |  | 22 | - |  | 16 | 127 | К.з. фазы В |
|  | - | 600 | - | 10 | - | - | 12 | 250 | - | 380 | К.з. фазы В |